## TROŠ-GRAĐ-OB-A, B
R.br. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Cijena | Iznos
2. TROŠKOVNIK
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
I. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
1. | Demontaža - vađenje postojećih ostakljenih ulaznih stijena i unutarnjih dvokrilnih mimokretnih vrata s nadsvjetlom od PVC profila. Demontirane stijene odvesti na ovlaštenu deponiju za zbrinjavanje otpada u skladu sa Zakonom. Obračun po komadu.
| - vel. 416 x 290 cm ( ulazne stijene ) | kom | 2
| - vel. 173 x 265 cm ( dvokrilna unutarnja vrata s nadsvjetlom) | kom | 2
2. | Demontaža - vađenje postojećih drvenih unutarnjih vrata. Demontažu stolarije izvoditi pažljivo da ne dođe do oštećenja zidova i podova. Demontirana vrata odvesti na ovlaštenu deponiju za zbrinjavanje otpada u skladu sa Zakonom. Obračun po komadu.
| - vel. do 2 m2 | kom | 33
3. | Šlicanje postojećih zidova od blok opeke – proširenje otvora za ugradnju novih vrata. Sav otpadni materijal odvesti na ovlaštenu deponiju za zbrinjavanje otpada u skladu sa Zakonom. Obračun po m3 sve komplet s odvozom.
|  | m3 | 1.5
4. | Rušenje – postojećih ab nadvoja iznad otvora vrata koji se proširuju. Sav otpadni materijal odvesti na ovlaštenu deponiju za zbrinjavanje otpada u skladu sa Zakonom. Obračun po m 3 sve komplet s odvozom.
|  | m3 | 1.5
5. | Štemanje ležaja u zidu pod blok opeke za nove nadvoje dim 30x20x30 cm u. Sav otpadni materijal odvesti na ovlaštenu deponiju za zbrinjavanje otpada u skladu sa Zakonom. Obračun po kom sve komplet s odvozom.
|  | kom | 34
6. | Rušenje pregradnih zidova od pune opeke i probijanje otvora za nova vrata u sanitarnim čvorovima zajedno sa žbukom i keramičkim pločicama. Sav otpadni materijal odvesti na ovlaštenu deponiju za zbrinjavanje otpada u skladu sa Zakonom. Obračun po m 2 sve komplet s odvozom.
|  | m2 | 101
7. | Obijanje keramičkih pločicama sa zidova zajedno sa žbukom i žbuke u postojećim sanitarnim čvorovima koje se obnavljaju. Obijanje vršiti pažljivo da se ne oštete zidovi naročito pregradni, jer se popravak istih neće obračunati kao naknadni rad. Sav otpadni materijal odvesti na ovlaštenu deponiju za zbrinjavanje otpada u skladu sa Zakonom. Obračun po m 2 sve komplet s odvozom.
|  | m2 | 126.1
8. | Uklanjanje postojećih slojeva poda u sanitarnim čvorovima koji se rekonstruiraju i dijelu koji se obnavlja, a koji se sastoji od podnih keramičkih pločica u cementnom mortu debljine 4,0 cm i cementnog estriha debljine 4,0 cm. Sav otpadni materijal odvesti na ovlaštenu deponiju za zbrinjavanje otpada u skladu sa Zakonom. Obračun po m 2 sve komplet s odvozom.
|  | m2 | 34.5
9 | Obijanje slojeva pranog kulira u natkrivenim ulazima debljine cca 3,0 cm. i demontaža rešetki za čišćenje obuće zajedno sa metalnim profilima. Sav otpadni materijal odvesti na ovlaštenu deponiju za zbrinjavanje otpada u skladu sa Zakonom. Obračun po m2 za prani kulir i kom za rešetke.
| - prani kulir | m2 | 39.6
| - rešetke vel. 60x120 cm | kom | 3
10 | Obijanje postojeće obloge od kamenih ploča u vjetrobranom prostoru debljine cca 2,0 cm. Sav otpadni materijal odvesti na ovlaštenu deponiju za zbrinjavanje otpada u skladu sa Zakonom. Obračun po m2 sve komplet.
|  | m2 | 7.9
11 | Isjecanje postojećih slojeva asfalta na dijelu nove rampe za invalide i prilaza u sloju debljine cca 11 cm. Sav otpadni materijal odvesti na ovlaštenu deponiju za zbrinjavanje otpada u skladu sa Zakonom. Obračun po m2 .
|  | m2 | 17.4
12 | Demontaža postojeće drvene obloge zidova u hodniku u prizemlju kod sanitarnog čvora. Sav otpadni materijal odvesti na ovlaštenu deponiju za zbrinjavanje otpada u skladu sa Zakonom. Obračun po m2 .
|  | m2 | 7.8
UKUPNO I.
II. | ZEMLJANI RADOVI
1. | Kombinirani strojni (70%) i ručni (30%) iskop zemlje III kategorije za temeljne trake rampe za invalide i rampe na ulazu. Nakon strojnog iskopa izvršiti ručno odsjcanje pravilnih stranica i planiranje dna rova. Iskopanu zemlju utovariti u vozilo i odvesti na ovlaštenu deponiju za zbrinjavanje otpada u skladu sa Zakonom. Obračun po m3 u sraslom stanju uključivo planiranje dna i odvoz.
|  | m3 | 4.8
2. | Dobava, dovoz, razvoz po objektu, razastiranje, nabijanje i planiranje tamponskog sloja kamenog agregata ispod ab ploče rampe za ivalide i rampe na ulazu. Agregat mora biti čist, bez zemlje i materijala organskog porijekla. Obračun se vrši po m3 izvedenog tampona u zbijenom stanju.
|  | m3 | 3.9
UKUPNO II.
III | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1. | Betoniranje trakastih temelja u zemlji i nadtemeljnih zidova rampe za invalide i rampe na ulazu betonom C 25/30. U cijenu uračunati sav potreban materijal, rad, prijenose i oplatu. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 oplate.
| -beton | m3 | 5.2
| - oplata | m2 | 2
2. | Betoniranje armirano betonske podne ploče rampe za invalide i pristupa ispred ulaza betonom C25/30, debljine 10 cm. Beton se ugrađuje preko tampon sloja kamenog agregata. U cijenu uračunati sav potreban rad, materijal i prijenos. Obračun po m3 ugrađenog betona, m2 jednostrane oplate i kg armature.
| -beton | m3 | 1.4
| - oplata | m2 | 2.8
| - MA B500B | kg | 90
3. | Dobava i ugradnja FERT montažnih nadvoja ( od opeke sa horizontalnim šupljinama i armaturnom betonskom jezgrom ) dim 25x20 cm dužine 1,50 m obračun po kom.
|  | kom | 27
UKUPNO III.
IV. | ZIDARSKI RADOVI
1. | Grubo i fino žbukanje zidova u sanitarnim čvorovima sa kojih je obijena žbuka, produžnim cementnim mortom M5. Prije žbukanja sve površine očistiti od prašine i zaostalog morta, nakvasiti vodom, te prskati cementnim mlijekom. U stavci je uračunata obrada špaleta oko prozora i vrata, sav materijal, rad , prijenosi, te potrebne radne skele. Obračun se vrši po m2 izvedene žbuke.
|  | m2 | 126.5
2. | Popravak žbuke nakon ugradnje novih unutarnjihn vrata ( na ordinacijama i sanitarnim čvorovima) produžnim cementnim mortom M5 širine cca 30 cm uključujući i obradu špaleta.. Prije žbukanja sve površine očistiti od prašine i zaostalog morta, nakvasiti vodom, te prskati cementnim mlijekom. U stavci je uračunat sav materijal, rad , prijenosi, te potrebne radne skele. Obračun se vrši po ml izvedene žbuke.
|  | ml | 264
3. | Izvedba armiranocementnog plivajućeg estriha u sanitarnim čvorovima nakon postavljanja novih instalacija vodovoda i kanalizacije. Izvedbu vršiti po unaprijed utvrđenoj recepturi i po važećim normativima sa potrebnim materijalom za rubno dilatiranje od zidova. Estrih izvesti u padu prema slivnicima. U cijenu uključiti i polipropilenska vlakna za armiranje. Gornja površina izvedenog estriha mora biti ravna i obrađena tako da se na nju može izvesti finalna podna obloga. Obračun po m2 gotovog estriha.
| D= 5 cm (sanitarni čvorovi) | m2 | 35.7
UKUPNO IV.
V | IZOLATERSKI RADOVI
1. | Izrada horizontalne hidroizolacije podova u sanitarnim čvorovima u prizemlju i na katu od dvokomponentnog visokoelastičnog fleksibilnog policementnog morta. Premaz izvesti vertikalno uz zidove visine 10,0 cm. Masu nanijeti metalnom lopaticom u dva sloja. U svježi prvi sloj utisnuti mrežicu od staklenih vlakana. Na već osušeni prvi sloj nanijeti drugi sloj , ukupne debljine najmanje 2 mm. Na spoju zida sa podom postaviti gumenu poliestersku traku za brtvljenje rubova i kutova. U jediničnu cijenu uključiti sve gore navedeno, materijal i rad . Obračun po m2 uključujući i brtvenu traku. | m2 | 47.2
UKUPNO V.
A. REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
I. RUŠENJA I DEMONTAŽE
II. ZEMLJANI RADOVI
III BETONSKI I AB. RADOVI
IV. ZIDARSKI RADOVI
V. IZOLATERSKI RADOVI
UKUPNO :
B | OBRTNIČKI RADOVI
I KERAMIČARSKI RADOVI
1. | Opločenje zidova u sanitarnim čvorovima keramičkim pločicama «A» klase u kombinaciji dvije boje po izboru projektanta vel. 20 x 20 i 20 x 40 cm Visina opločenja je od 2,20m u sanitarnim čvorovima. Opločenje izvesti ljepeljenjem ljepilom reška na rešku , reška 3 mm . Reške zapuniti masom za fugiranje u boji po izboru projektanta. Oštre rubove izvesti sa rubnim aluminijskim profilima. U stavci je uključen sav rad, materijal, fugiranje, prijenos i potrebna radna skela.Nabavna cijena pločica min. 80,00 kn/m2. Obračun po m2 opločenog zida.
|  | m2 | 162.1
2. | Opločenje podova u sanitarnim čvorovima podnim protukliznim keramičkim pločicama «A» klase u boji po odabiru projektanta veličine 20 x 20 i 20 x 40 cm. Pločice se postavljaju ljepljenjem fleksibilnim ljepilom, a reške fugiraju masom za fugiranje u tonu po izboru projektanta. U prostorijama sa slivnicima pločice postaviti u padu prema slivnicima. Pločice se postavljaju u sanitarnim čvorovima. U stavci je uključen sav rad i materijal. Nabavna cijena pločica min. 80,00 kn/m2. Obračun po m2 opločenog poda.
|  | m2 | 35.7
UKUPNO I.
II KAMENOREZAČKI RADOVI
1. | Dobava i postavljanje granitnih paljenih impregniranih ploča debljine 2,0 cm u natkrivenim ulazima , vjetrobranu i rampi za invalide. Prije postavljanja ploča izvršiti izravnavanje podloge nivelir masom za vanjske radove. Kamene ploče postavljaju se ljepljenjem odgovarajućim ljepilom za vanjske radove na betonsku podlogu. Obračun po m2 sve komplet uključivo i nivelir masu.
|  | m2 | 74.3
2. | Isjecanje oštećenih mramornih kamenih ploča u holu max širirne 40 cm, te ugradnja novih kamenih mramornih ploča debljine 2,0 cm . Prije postavljanja novih ploča izvršiti izravnavanje podloge. Kamene ploče postavljaju se ljepljenjem odgovarajućim ljepilom za unutarnje radove na betonsku podlogu. Obračun po ml sve komplet .
|  | ml | 8.3
UKUPNO II.
III SUHOMONTAŽNI RADOVI
1. | Dobava materijala i izrada pregradnih zidova u sanitarnim čvorovima obloženi impregniranim gips kartonskim pločama ( GKBI) za vlažne prostorije. Dvoslojno obloženi zid s jednostrukom čeličnom konstrukcijom od CW-/UW-profila 50,0 x 0,6 mm. 75,0x0,6 mm. Ukupna debljina pregradnog zida: 10,0 i 12,5 cm Visina ugradnje do 2,90 m. Obloga zida sa svake strane: gips-kartonska ploča (GKB) sebljine 12,5 mm + impregnirana ploča (GKBI) debljine 12,5 mm. Spojeve vanjskog sloja ploča izvesti kao zalijepljene ili gletane spojeve. Izolacija šupljeg prostora izolacijskim materijalom od mineralnih vlakana: debljina 5,0 cm i 7,0 cm obostrano obloženim Pe folijom. Izradu i montažu pregradnih zidova izvesti sukladno propisima proizvođača, uključujući sav materijal, spojne brtve i sredstva za pričvršćenje, kao i gletanje spojeva vanjskog sloja ploča i vidljivih spojnih sredstava sukladno stupnju kvalitete (QF) . Na sudaru žbukanog i zida od gips kartonskih ploča pod kutem od 90 obavezna je upotreba PE brtvene trake kao dilatacije na spoju profila sa žbukanim zidom, a kao završna obrada stavlja se akril u spoj kuteva. U cijenu uključiti i UA profile za dovratnike kod vrata. ( vrata vel. 71x210 cm kom 14, vel. 91x210 cm kom. 1 ). Obračun po m2 izvedenog zida sve komplet.
| - zid debljine 10,0 cm | m2 | 69.4
| - zid debljine 12,5 cm | m2 | 14
2. | Dobava i montaža nosača u šupljini zida iz pocinčanih čeličnih profila za umivaonik vodoravno i okomito podesiv s obujmicom za ispusnu cijev i priborom za stojeću beteriju . U cijenu uključiti sve komplet sa priborom za montažu umivaonika. Obračun po kom sve komplet.
| - nosač umivaonika | kom | 4
3. | Oblaganje tipskih montažnih ugradbenih elementa kod svih WC školjki i pisoara impregniranim gips katronskim pločama (GKBI) debljine 1,25 cm. U cijenu uključiti sav potreban pribor za pričvršćenje i obradu spojeva. Obračun po m2.
|  | m2 | 15.1
UKUPNO III.
IV. BRAVARSKI RADOVI
1. | Izrada, dobava i ugrdnja ograde rampe za invalide. Ograda se sastoji od rukohvata i vertikalnih nosača od pocinčanih čeličnih cijevi fi 40.3 mm i horizontalne prečke cijevi fi 40.3 mm, te cijevi fi 10 mm koja povezuje rukohvate sa vertikalnim nosačima.. Razmak između vertikalnih nosača max. 150 cm. Na spoju vertikalnih nosača i poda ugraditi rozete. Visina ograde 90 cm od poda, a visina horizontalne prečke 60 cm. Ogradu bojati bojom za metal uz sve potrebne predradnje .Obračun po ml gotove ograde. | m1 | 8.8
UKUPNO IV.
V STOLARSKI RADOVI
1. | Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih zaokrenih vrata svijetle vel. 91/198,5 cm. ( vrata na ordinacijama). Vrata izvesti puna duplo šperovana, furnirana završno obrađena lazurnom bojom na vodenoj bazi sa svim potrebnim predradnjama u tonu kao postojeća vrata na ostalim prostorijama. Dovratnici izrađeni od bukovog drva bojani lazurnom bojom na vodenoj bazi. Okov inox kvalitete prilagođen osobama s invaliditetom postavljen na visinu 90 cm od poda. Vrata moraju zadovoljiti zvučnu izolaciju 30 dB. Sve izvesti prema shemi unutarnje stolarije.
| POZ 1 vel. 91/198,5 cm | kom | 19
2. | Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih zaokrenih vrata na sanitarnim čvorovima. Vrata izvesti puna duplo šperovana, furnirana završno obrađena bojom za drvo na vodenoj bazi sa svim potrebnim predradnjama u tonu kao postojeća vrata na ostalim prostorijama. Dovratnici izrađeni od bukovog drva bojani lazurnom bojom na vodenoj bazi. Okov inox kvalitete. Sve izvesti prema shemi unutarnje stolarije.
| POZ 2 vel. 71/198,5 cm | kom | 13
UKUPNO V.
VI. ALUMINIJSKA BRAVARIJA
Napomena: sve mjere provjeriti na licu mjesta prije izrade, a sve izvesti prema shemama i ovom opisu.
1. | Izrada, dobava i ugradnja ulazne višedijelne ostakljene stijene vel. 416/210+80 cm. Stijena izrađena od aluminijskih plastificiranih profila sa prekinutim termičkim mostom, osnovne ugradbene dubine 70mm. Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil. strane. Stijena je po horizontali podijeljena na tri dijela , a po vertikali na dva dijela . Unutar stijene se nalaze dvokrilna klizna automatska vrata s otvaranjem pomoću senzora dim 2x90/210 cm. Ostali dijelovi stijene fiksni. Ostakljene stijene je sa laminiranim sigurnosnim dvostrukim izo staklom 6+12+6 mm (24 mm), sa Low-E premazom, Ug≤1,1W/m2K. Ukupna toplinska izolativnost iznosi Uw= ≤1,6 W/m2K. Na staklene površine nalijepiti samoljepljive mat trake kao upozoravajuće oznake. Sve izvesti prema shemi aluminijske bravarije.
| - POZ 1 vel. 416/210+80 cm | kom | 1
2. | Opis isti kao za POZ 1 samo unutarnja stijena bez prekinutog termičkog mosta ostakljena jednostrukim sigurnosnim laminiranim saklom 5.1.5 mm .
| - POZ 2 vel. 416/210+80 cm | kom | 1
3. | Izrada, dobava i ugradnja unutarnje ostakljene stijene s dvokrilnim mimokretnim vratima i fiksnim nadsvjetlom vel. 170/210+60 cm. Vrata izrađena od aluminijskih plastificiranih profila bez prekinutog termičkim mostom. Ostakljenje jednostrukim sigurnosnim laminiranim staklom 5.1.5 mm. Okov prilagoditi osobama smanjene pokretljivosti. Na staklene površine nalijepiti samoljepljive mat trake kao upozoravajuće oznake. Sve izvesti prema shemi aluminijske bravarije.
| - POZ 3 vel. 170/210+60 cm | kom | 1
UKUPNO VI.
VII RAZNI RADOVI
1. | Dobava i postava lijepljenjem protukliznih traka širine 3,0 cm na gazišta na unutarnjem stubištu. Protuklizne trake se sastoje od brusnih zrnaca povezanih trajnim polimerom na dimenzijski stabilan plastični film. Obračun po ml.
|  | m1 | 28.8
2. | Dobava, izrada i montaža natpisnih pločica na novougrađenim vratima s oznakom prostora . Pločice vel. 20/10 cm izrađene od pleksi stakla. Obračun po kom sve komplet s pričvrsnim elementima.
|  | kom | 17
3. | Dobava i postavljanje prokrom dilatacijskog L profila. Dilatirati opločenja podova, u novim vratima u sanitarnim čvorovima gdje su različiti podovi ( keramičke pločice i epoksi pod). Obračun po ml.
|  | m1 | 4.5
4. | Dobava i postavljanje aluminijskih pokrovnih profila sa nevidljvim pričvršćivanjem za savladavanje visinske razlike do 20 mm širine 52 mm. Profli se ugrađuju kod visinske razlike gdje se ugrađuju nova vrata. Obračun po ml.
|  | m1 | 12.7
5. | Dobava i ugradnja gumene taktilne trake za pravocrtno kretanje širine 60,0 cm, debljne 5 mm, u boji po izboru projektanta. Trake su napravljene od homogene gumene smjese sa dodacima stabilizirajućih minerala i pigmenata boja . Materijal u potpunosti treba biti u skladu sa normom DIN 16852. Obračun po ml sve komplet.
|  | ml | 6.4
6. | Opis isti kao za gumene trake samo gumeni paneli – element obveze promjene smjera 90o ( oznaka skretanja) dim. 60x60 cm. Obračun po kom sve komplet.
|  | kom | 1
7. | Dobava i ugradnja otirača za obuću koji se sastoji od aluminijskih lamela širine 28 mm, s razmakom od 4 mm s tekstilnom ispunom. U cijenu uključiti i al. kutni profil 25x25x3 mm, isti ugraditi prilikom postavljanja kamenih ploča. Postavlja se na glavnom ulazu u vjetrobranom prostoru . Obračun po kom sve komplet otirač i okvir.
| - vel. 190/90 cm | kom | 1
8. | Dobava gusjeničara za prijenos pacijenata u invalidskim kolicima po stepenicama. Obračun po kom.
|  | kom | 1
UKUPNO VII.
B. REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA.
I. KERAMIČARSKI RADOVI
II. KAMENOREZAČKI RADOVI
III. SUHOMONTAŽNI RADOVI
IV. BRAVARSKI RADOVI
V. STOLARSKI RADOVI
VI. ALUMINIJSKA BRAVARIJA
VII RAZNI RADOVI
UKUPNO :

## C-VOD i KAN
R.br. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Cijena | Iznos
TROŠKOVNIK
C) VODOVOD, KANALIZACIJA
NAPOMENA :Kod svih stavaka u troškovniku gdje je naveden proizvođač materijala i opreme definirana je tražena kvaliteta traženog materijala i opreme, a ponuditelji mogu nuditi materijal i opremu drugih proizvođača koji zadovoljavaju traženu kvalitetu.
I. DEMONTAŽE
1. | Pažljiva demontaža postojećih sanitarija, te odvoz na gradilišnu deponiju.
| -a) WC školjka s vodokotlićem | kom | 9
| -b) Umivaonik s mješalicom i sifonom | kom | 7
| -c) pisoari | kom | 1
| -d) podni slivnici sa sifonom | kom | 2
| -e) ogledala | kom | 7
| -f) dozatora tekućeg sapuna | kom | 5
| -g) spremnici sa papirnatim ubrusima | kom | 7
| -h) koš za smeće | kom | 4
| -i) bojler | kom | 1
| -j) ostalo (držači za ručnike, WC četke,...) | kom | 6
2. | Demontaža postojećih vodovodnih cijevi za toplu i hladnu vodu, iz zida i poda, te odvoz na deponiju. Sve komplet po ml.
| o 15, 20, 25, 32 mm | ml | 80
3. | Demontaža kanalizacijskih cijevi iz zida i poda , te odvoz na deponiju.
| - o 50, 75 i 110 mm | ml | 80
4. | Zatvaranje - blindiranje postojećih ostalih kanalizacijskih izvoda čepom u zidu ili podu kod postojećih odvoda , koji se više ne koristi, a ostaju u zidu ili podu.Obračun po kom. zatvorenog odvoda sve komplet.
|  | kom | 9
5. | Štemanje postojeće temeljne AB ploče i zidova u kojem su smještene instalacije vodovoda i kanalizacije. Obračun po m3.
|  | m3 | 4.5
I. DEMONTAŽE UKUPNO:
I. VODOVOD
1. | Priključak novog i postojećeg sanitarnog voda u zidu sanitarnog čvora. Priključak izvesti sa T komadom i svim potrebnim spojnim materijalom i priborom. Sve komplet sposobno za upotrebu.
| DN 125x25 | kom | 2
| DN 125x32 | kom | 1
2. | Dobava i ugradnja polipropilenskih vodovodnih cijevi za hladnu vodu , uključivši potrebne fitinge i fazonske komade te izolaciju cijevi d= 13 mm. Cijevi imaju odnos standardnih dimenzija SDR 7,4 i namijenjene su za radni pritisak od 10 bara. Cijevi se spajaju fuzionom tehnikom zavarivanja. Sve komplet uključit potreban spojni materijal. U cijenu je uključena zaštita cijevi gotovim cjevacima i sva potrebna šlicanja zida i poda. Obračun po ml ugrađene cijevi.Cijevi se priključuju na čelične pocinčane cijevi.
| d 40x5,5 mm | ml | 4
| d 32x4,4 mm | ml | 8
| d 25x3,5 mm | ml | 8
| d 20x2,8 mm | ml | 31
3. | Dobava i ugradnja polipropilenskih vodovodnih cijevi za toplu vodu, uključivši potrebne fitinge i fazonske komade te izolaciju cijevi d= 20 mm . Cijevi imaju odnos standardnih dimenzija SDR 7,4 i namijenjene su za radni pritisak od 10 bara. Cijevi se spajaju fuzionom tehnikom zavarivanja. Sve komplet uključit potreban spojni materijal. U cijenu je uključena zaštita cijevi gotovim cjevacima i sva potrebna šlicanja zida i poda . Obračun po ml ugrađene cijevi.
| d 20x2,8 mm | ml | 7
4. | Zatvaranje šliceva nakon postavljanja instalacija vodovoda . Šliceve otprašiti, nanijeti rijetki cementni mort, rabicirati, a zatim zatvoriti produžnim mortom. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijala. Obračun po ml zatvorenog šlica.
| -a) prosječne širine 10 cm | ml | 20
5. | Dobava i ugradnja ventila sa poniklovanom kapicom i rozetom.
| d 20 | kom | 4
6. | Izrada tlačne probe izvedene vodovodne instalacije na pritisak 10 bara sa izdavanjem atesta.
|  | ml | 58
7. | Ispitivanje i dezinfekcija izvedene vodovodne instalacije.
|  | ml | 58
8. | Uzimanje uzoraka vode, ispitivanje, te izdavanje atesta o ispravnosti za piće po ovlaštenoj organizaciji.
| -a) 50% sanitarnih čvorova u obimu analize "A" | kom | 6
| -b) 25% sanitarnih čvorova na parametar mineralnih ulja | kom | 3
9. | Dobava i ugradnja ventila za zatvaranje.
| -a) DN 25 mm | kom | 2
| -b) DN 32 mm | kom | 1
VODOVOD UKUPNO:
II KANALIZACIJA
1. | Priključenje novih instalacija kanalizacije na postojeće instalacije. Priključak izvesti sa svim potrebnim spojnim materijalom i priborom. Sve komplet sposobno za upotrebu. Obračun po komadu izvedenog priključka sposobnog za uporabu.
|  | kom | 4
2. | Dobava i montaža PP sustava kanalizacijskih cijevi u skladu sa EN. 1451 i ISO standardima za unutarnju kanalizaciju. Kanalizacijske cijevi spajaju se na kolčak brtvljene gumenim brtvama, u svemu prema uputi proizvođača, za horizontalnu i vertikalnu kanalizaciju. U cijenu uključiti sva potrebna šlicanja zida i poda. Sve komplet sposobno za uporabu.
| -a) DN 50 mm | ml | 37
| -b) DN 75 mm | ml | 4
| -c) DN 110 mm | ml | 16
3. | Dobava i montaža PP fazonskih komada kvalitete kao i cijevi za unutarnju kanalizaciju. Obračun se vrši po komadu kompletno ugrađeni element.
|  | kom | 84
4. | Dobava i ugradnja kontrolnih vratašaca od prokroma vel. 15/15 cm kod kanalizacijskih vertikala . Sve komplet sposobno za uporabu.
|  | kom | 5
5. | Dobava i ugradnja podnih PVC sifona sa poniklovanom rešetkom o 100 mm.
|  | kom | 6
6. | Izrada elaborata vodonepropusnosti.
|  | komplet | 1
KANALIZACIJA UKUPNO:
III SANITARNA OPREMA
1. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika, koji se sastoji od: -keramičkog umivaonika 60x46 cm s poniklanim sifonom -Stojeće elektronske senzorske armature ( baterijska izvedba) za umivaonik, protuvandalska izvedba, s prethodno podesivim mehaničkim miješanjem TV+HV, perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva R3/8" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima. Dva kutna ventila DN 15 spojenim na dovod vode. U cijenu je uključen antibakterijski dispenzer sapuna u pjeni. Uz umivaonik postaviti držač od inoxa za rolo papirnati ručnik. Obračun po kompletu.
|  | kompl. | 5
2. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika za osobe smanjene pokretljivosti prema NN 151/2005 koji se sastoji od: -keramičkog umivaonika širine 65 cm, posebne konstrukcije namijenjenog osobama u kolicima sa sifonom skrivenim u zidu.
-stojeće elektronske senzorske armature za umivaonik (baterijska izvedba), protuvandalska izvedba s prethodno podesivim mehaničkim miješanjem TV+HV, perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva R3/8" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima. 2 kutna ventila DN 15 spojenim na dovod vode. U cijenu je uključen antibakterijski dispenzer sapuna u pjeni. Uz umivaonik postaviti držač od inoxa za rolo papirnati ručnik. Obračun po kompletu.
|  | kompl. | 1
3. | Dobava , prijenos i montaža kompletnog WC-a, koji se sastoji od: -konzolne keramičke WC školjke bez ruba . Uključivo daska sa poklopcem bijele boje od duroplasta sa "soft close" tehnologijom.
-Montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za 6/3 l ispiranje, izrađenim prema HRN EN 14055:2011. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet sa integriranim kutnim ventilom priključka vode 1/2 ", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d 90/110 mm, sa zvučno izoliranom obujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju. I odgovarajuća metalna tipka (inox) s dodatnim fiksiranjem
- zidnog nosača od inoxa s WC četkom
- držača toalet papira od inoxa
| Obračun po kompletu. | kompl. | 6
4. | Dobava , prijenos i montaža kompletnog WC-a za osobe smanjene pokretljivosti prema NN 151/2005, koji se sastoji od: -konzolne keramičke WC školjke bez ruba, dužine 70 cm. Uključivo plastična daska od duroplasta bez poklopca
-Montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za 6/3 l ispiranje, izrađenim prema HRN EN 14055:2011. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode 1/2", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d 90/110 mm sa zvučno izoliranom obujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju. Element sadrži oslonce za montažu rukohvata s obje strane.I odgovarajuća baterijska tipka sa senzorom.
- rukohvata obostrano(jedan fixni, drugi podizni), zidnog nosača od inoxa s WC četkom, držača toalet papira od inoxa. Obračun po kompletu.
|  | kompl. | 1
5. | Dobava , prijenos i montaža kompletnog pisoara u sanitarnim čvorovima:
Montaža instalacijskog elementa za pisoar visine ugradnje 112-130 cm s ugradbenim setom uređaja za aktiviranje ispiranja. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim prigušnim ventilom priključka vode ½", isplavnom cijevi d 32 mm, s brtvenom manžetom, ugradbenim isisnim sifonom i odvodnim koljenom d 50 mm , vijcima za pričvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom.
- IC (infracrvenog) senzorskog uređaja (baterijska verzija) za aktiviranje ispiranja pisoara, izvedba sa štednjom vode, pokrovna ploča plastična i odgovarajuća elektronika
| Obračun po komadu. | kom | 3
6. | Izrada , dobava i postavljanje ogledala u sanitarnim čvorovima i iznad umivaonika u dr. prostorima debljine 4 mm.s obrušenim rubovima, širine 1 cm. Ogledalo se postavlja lijepljenjem dvostrano ljepljivom trakom i neutralnim silikonom . Obračun po komadu. Sve komplet sposobno za upotrebu.
| -a) vel. 70/60 cm | kom | 5
| -b) koso za invalide vel. 70/60 cm | kom | 1
7. | Dobava i ugradnja aparata za sušenje ruku. Sve komplet sposobno za upotrebu.
|  | kom | 6
8. | Dobava i postavljanje Inox koša za smeće u sanitarne čvorove.
|  | kom | 12
9. | Dobava i ugradnja niskomontažnog električnog bojlera zapremine 10 litara sa svim pripadajućim priborom i materijalom za montažu. Sve komplet sposobno za upotrebu.
|  | kom | 2
10. | Dobava i ugradnja niskomontažnog električnog bojlera zapremine 15 litara sa svim pripadajućim priborom i materijalom za montažu. Sve komplet sposobno za upotrebu.
|  | kom | 2
SANITARNA OPREMA UKUPNO:
REKAPITULACIJA
I VODOVOD
II KANALIZACIJA
III SANITARNA OPREMA
SVEUKUPNO :
Projektant: Mladen Knežević, mag.ing.aedif.

## D. ELEKTRO INSTLACIJE
BREBER-PROJEKT d.o.o. Daruvar TROŠKOVNIK - TDE 009/17
br. | OPIS STAVKE | mj. jed. | kol. | jed. cijena | UKUPNO (kn)
D. TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
GRAĐEVINA: DOM ZDRAVLJA BBŽ – ISPOSTAVE GRUBIŠNO POLJE
INVESTITORI: BJELOVARSKO- BILOGORSKA ŽUPANIJA, BJELOVAR, Dr. A. Starčevića 8
LOKACIJA : GRUBIŠNO POLJE, A.M. RELKOVIĆA 1, k.č. 1012/1(1992) ko G.Polje
Sve stavke ovog troškovnika podrazumjevaju dobavu materijala na gradilište, njegovu montažu (ugradnju), te stavljanje u funkciju (ukoliko nije u stavci drugačije navedeno). Materijal i oprema navedenih proizvođača u ovom troškovniku može se isporučiti i od drugih proizvođača uz uvjet jednakovrijednih tehničkih karakteristika. Uz određene sastavnice iz ovog troškovnika (navedene u glavnom projektu) potrebno je dobaviti i priložiti i potvrde o sukladnosti od proizvođača, odnosno, dobavljača.
A) | NISKONAPONSKE INSTALACIJE
1. | Demontaža postojećih rasvjetnih tijela i prekidača i vidljivog kabelskog razvoda u projektom predviđenim prostorima objekta (hodnici i čekaonice). Svu demontiranu opremu odložiti na mjesto koje odredi investitor, a otpadni materijal na deponij koji odredi glavni izvoditelj. | radnih sati | 18
2. | Dobava, montaža na strop natkrivenog ulaza i spajanje nadgradne LED svjetiljke IP 65, 24W, 2100 lm, 4000K - neutralna bijela, FI 300-400 mm | kom | 3
3. | Dobava, montaža na strop vjetrobrana, hodnika i čekaonica nadgradne LED svjetiljke IP 40, 14 W, 1100 lm, 4000K - neutralna bijela, fi 200-250 mm | kom | 45
4. | Dobava, montaža na strop sanitarija i spajanje nadgradne LED svjetiljke IP 54, 10W, 800 lm, 4000K - neutralna bijela, fi 200-250 mm | kom | 15
5. | Dobava, montaža iznad ogledala u sanitarijama i spajanje nadgradne LED linestre min IP 44, 16W, 1400 lm, 4000K - neutralna bijela, dužine 500-550 mm. | kom | 6
6. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne protupanik LED svjetiljke min. 1,5 W, autonomnost min 1 h | kom | 21
7. | Dobava, ugradba i spajanje prekidača nazivne struje prekidanja 10A, bijela boja
| - obični | kom | 3
| - serijski | kom | 1
| - izmjenični | kom | 14
| - križni | kom | 2
| - tipkalo za rasvjetu hodnika | kom | 12
| -potezni prekidač u sanitarijama | kom | 7
| -potezni SOS prekidač u WC za invalida | kom | 1
8. | Dobava, montaža na strop sanitarija i spajanje svjetlosnog prekidača s detektorom pokreta 360° , 7m, IP44, stropni bijeli | kom | 6
9. | Dobava, montaža na strop ulaznog trijema i spajanje svjetlosnog prekidača s detektorom pokreta 360°, 12m, IP45, stropni bijeli | kom | 3
10. | Dobava, montaža na zid hodnika ispred WC-a za invalide i spajanje SOS zvona 230V, 50HZ | kom | 1
11. | Dobava, montaža u razdjelnik RO1 u ulaznom holu i spajanje bistabilnog releja za paljenje rasvjete hodnika 230V, 16A | kom | 2
12. | Dobava, montaža u pripadajuće razdjelnike instalacionog prekidača za napajanje krugova sušila za ruke, bojlera i rasvjete sljedećih karakteristika prekidanja:
| - inst. prekidač jednopolni C karakteristike 16A | kom | 4
| - inst. prekidač jednopolni C karakteristike 10A | kom | 5
13. | Dobava, montaža i spajanje šuko priključnice jednofazne za TV, 230V, 16A , bijela boja | kom | 1
14. | Samo napajanje i spajanje slijedeće opreme:
| - sušilo za ruke | kom | 6
| - električni bojler | kom | 3
15. | Dobava i ugradnja pod žbuku u već izdubljene utore sa spajanjem i u CSC cijevi u prostoru spuštenog stropa sljedećih vrsta kablova:
| - PP-Y 3×2,5 mm2 | met | 60
| - PP-Y 5×1,5 mm2 | met | 100
| - PP-Y 3×1,5 mm2 | met | 350
| - PP-Y 2×1,5 mm2 | met | 250
16. | Dobava i postava pod žbuku izolacionog ugradbenog i spojnog materijala:
| - kutija spojna 100×100 | kom | 4
| - kutija spojna f 80 | kom | 7
| - kutija ugradna f 60 | kom | 42
| - izolaciona cijev rebrasta CSC 20 | met | 120
17. | Dubljenje u postojećim gotovim zidovima kanala za polaganje kabela frezanjem:
| - širine 8cm i dubine 4 cm | met | 70
| - širine 4cm i dubine 2cm | met | 350
18. | Izrada projekta izvedenog stanja el. instalacije rasvjete, te dostava investitoru u 3 primjerka prilikom primopredaje radova | kompl | 1
19. | Provjeravanje el.instalacije objekta prema normi HRN HD 60364-6 dokumentirano u Zapisniku | kompl | 1
UKUPNO NISKONAPONSKE INSTALACIJE:
B) | ANTENSKA INSTALACIJA
1. | Dobava i montaža na krovu na najpovoljnijem mjestu prijema sljedeće opreme, sve komplet spojeno i podešeno.
| - antenski stup | kom 1
| - kompl. obujmica za uzemljenje | kom 1
| - obujmica stupa | kom 3
| - pribor za sidrenje, komplet | kom 1
| - logaritamska antena (digitalni signal) | kom 2
| - ant. širokopojasno pojačalo - dva ulaza, jedan izlaz | kom 1
| - multiswich | kom 1
|  | kompl | 1
2. | Dobava, montaža i spajanje jedne krajnje antenske priključnice 75 ohma bijeli dezen | kom | 1
3. | Dobava i polaganje kroz cijevi, te spajanje antenskog kabela 75Ω. | met | 30
3. | Dobava i polaganje kroz cijevi, te spajanje informatičkog kabela UTP Cat5 4x2x0,6 | met | 30
4. | Dobava i montaža izolacionog pribora :
| - savitljiva rebrasta cijev CSC ø 20 | met | 50
5. | Podešavanje antena, uštimavanje sustava, ispitivanje instalacije (mjerenje jačine signala na svakoj utičnici) i izdavanje atestne dokumentacije | kom | 1
UKUPNO ANTENSKA INSTALACIJA:
C) | SUSTAV INFORMIRANJA INFO PANELOM
1. | Dobava, montaža i spajanje DIP-55, Digitalne info ploče- zidna izvedba (zaslon osjetljiv na dodir 55") s ugrađenim napajanjem, ventilacijom, zvučnicima, multimedijalnim računalom s vanjskim USB i LAN priključcima. | kom | 1
2. | CS, Klijent programska podrška - nivo1: OS, driveri, kiosk-desktop aplikacija za siguran rad klijenta. Preglednik multimedijalnih sadržaja. Licenca za 1 uređaj | kom | 1
3. | Ulazno izlazno sučelje za slijepe osobe:
- ulazni interface za slijepe osobe s Brajevim pismom ekrana)
| - izlazni interface - usmjereni zvučnik (zvuk se čuje samo u uskom području ispred ekrana) | kom | 1
4. | Aplikacija (u suradnji sa stručnjacima i udrugama za slijepe) kao programska podrška za upravljanje info sustavom. | kom | 1
5. | Dobava i polaganje kroz cijevi, te spajanje informatičkog kabela UTP Cat5 4x2x0,6 | met | 50
6. | Dobava i montaža izolacionog pribora :
| - savitljiva rebrasta cijev CSC ø 20 | met | 50
7. | Dostava, montaža, puštanje u rad i obuka osoblja | kom | 1
UKUPNO INFO PANEL:
REKAPITULACIJA
A) NISKONAPONSKE INSTALACIJE
B) ANTENSKI SUSTAV
C) SUSTAV INFORMIRANJA INFO PANELOM
SVEUKUPNO:
PROJEKTANT:
Stjepan Breber, ing.el.

## E . STROJARSKE INSTALACIJE
R.br. |  | Opis stavke |  | Jed. mjera | količina | cijena | iznos
INVESTITOR: |  | BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
BJELOVAR, Ulica Doktora Ante Starčevića 8
GRAĐEVINA: |  | DOM ZDRAVLJA BBŽ – ISPOSTAVE GRUBIŠNO POLJE
LOKACIJA: |  | GRUBIŠNO POLJE, Ulica A.M. Relkovića 1 1, k.č.br. 1012/1 (1992), k.o. Grubišno Polje
BROJ PROJEKTA: |  | TD - 06/17
TROŠKOVNIK
E. STROJARSKE INSTALACIJE
5.1. | DEMONTAŽNI I PRIPREMNI RADOVI
1 | Demontaža i transport postojećih radijatorskih baterija kompletiranih od aluminijskih članaka u kompletu sa radijatorskim armaturama (ventil, prigušica, odzračni ispusni ventil) i pripadajućim ovjesnim priborom. Radijatorske baterije transportirati u prostor gdje će se izvršiti sanacija istih.
| priključak: | R 5/4"
| broj članaka | 432
| broj radijatora |  |  | baterija | 15
2 | Demontaža i transport postojećih radijatorskih baterija kompletiranih od lijevano-željeznih članaka u kompletu sa radijatorskim armaturama (ventil, prigušica, odzračni ispusni ventil) i pripadajućim ovjesnim priborom. Radijatorske baterije transportirati PREMA DOGOVORU SA INVESTITOROM u adekvatni prostor ili na deponij otpadnog materijala.
| priključak: | R 5/4"
| broj članaka | 228, (8 kg / članku)
| ukupna težina: | 1824 kg
| broj radijatora |  |  | baterija | 13
3 | Demontaža radijatorskim armaturama (ventil, prigušica, odzračni ispusni ventil) Radijatorske armature transportirati PREMA DOGOVORU SA INVESTITOROM u adekvatni prostor ili na deponij otpadnog materijala. |  |  | komada | 112
4 | Demontaža crnih čeličnih cijevi zbog izmještanja radijatora.
| dimenzija cijevi: | NO 15 |  | m | 20
5 | Oblaganje postojećih čeličnih cijevi instalacije grijanja i plina sa PVC folijom kao zaštita od nečistoće i oštećenja prilikom izvođenja građevinsko-obrtničkih radova.
| dimenzija cijevi: | NO 10 - NO 50
| grijanje | - zajedno dvije cijevi |  | m | 20
| plin | - jedna cijev |  | m | 50
|  |  |  | m | 70
6 | Pomoćni potrošni materijal tj. spojno - brtveni, ovjesni i montažni materijal. |  |  | komplet | 1
5.1. | DEMONTAŽNI I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | kn
5.2. | MONTAŽA INSTALACIJE CENTRALNOG GRIJANJA
7 | Radijatorski aluminijski članak
| priključak: |  | R 1"
| ukupna visina: |  | 670 – 690 mm
| priključna mjera: |  | 600 mm
| širina članka: |  | 80 mm
| dubina članka: |  | 80 mm
| ogrjevna površina: |  | Max. 0,50 m2 / članku
| toplinski učinak za 90/70/20°C |  | Min. 175 W
| boja | bijela |  | komada | 172
|  |  |  | baterija | 15
8 | Spojni pribor za kompletiranje novih radijatorskih baterija
| redukcija 1" / 1/2" sa brtvom |  |  | komada | 60
9 | Ovjesni pribor za učvršćenje postojeći aluminijskih radijatora na zid
| konzola |  |  | komada | 36
| odstojnik |  |  | komada | 36
10 | Spojni pribor za kompletiranje postojećih radijatorskih baterija
| redukcija 5/4" / 1/2" sa brtvom |  |  | komada | 68
|  |  |  | baterija | 17
11 | Ovjesni pribor za učvršćenje novih radijatora na zid
| konzola |  |  | komada | 52
| odstojnik |  |  | komada | 52
12 | Termostatski radijatorski ventil u kompletu sa termostatskom glavom za dvocjevni sustav, sa navojnim priključkom dimenzije R 1/2"
| priključak: | R 1/2" |  | komada | 29
13 | Ventil prigušni radijatorski ručni sa mogućnosti zatvaranja i predpodešavanja za dvocjevni sustav:
| priključak: | R 1/2" |  | komada | 29
14 | Odzračni radijatorski ventil sa navojnim priključkom
| priključak: | R 1/2" |  | komada | 29
15 | Ispusni radijatorski ventil
| priključak: | R 1/2" |  | komada | 29
16 | Odzračni automatski lončić navojnim priključkom
| priključak: | R 1/2" |  | komada | 4
17 | Crne čelične cijevi bez šava, u kompletu sa cijevnim lukovima slijedećih dimenzija:
| dimenzija cijevi: | NO15 |  | m | 7
18 | Pomoćni potrošni materijal tj. spojno - brtveni, ovjesni i montažni materijal. |  |  | komplet | 1
19 | Ispiranje vodenim mlazom demontiranih postojećih radijatorskih baterija, bojanje istih bojom otpornom na visoku temperaturu, kompletiranje novih radijatorskih od postojećih članaka i montaža novih radijatorskih redukcija za postojeće radijatore. |  |  | baterija | 17
20 | Kompletiranje saniranih i novih radijatorskih baterija sa radijatorskim armaturama i montaža na postojeću instalaciju centralnog grijanja i montaža kompletne instalacije grijanja do pune pogonske sposobnosti sa ugradnjom svih navedenih elemenata, uključivo izrada svih potrebnih prodora kroz građevinske elemente. U stavku uračunato i potrebno prilagođavanje cijevnih priključaka instalacije grijanja potrebno za spajanje na radijatore. |  |  | komplet | 1
|  |  |  | baterija | 29
21 | Ispitivanje instalacijena na nepropusnost, funkcijska proba te regulacija ogrijavnih tijela, puštanje u rad svih uređaja od ovlaštenih servisera te izdavanje svih potrebnih garantnih ispitnih listova ,atesta dokaza kvalitete opreme i materijala. |  |  | komplet | 1
22 | Bojanje postojeće instalacije centralnog grijanja i plina izrađene od čeličnih cijevi i lukova završnom bojom.
| dimenzija cijevi: | NO10 - NO25 |  | metar | 140
| dimenzija cijevi: | NO32 - NO50 |  | metar | 210
23 | Troškovi transporta, doprema materijala i alata na radilište sa povratom preostalog |  |  | komplet | 1
24 | Pripremno završni radovi, sa uređenjem gradilišta prije i nakon izvođenja radova te prijevoz materijala i opreme. |  |  | komplet | 1
5.2. | MONTAŽA INSTALACIJE CENTRALNOG GRIJANJA |  |  |  |  | kn
REKAPITULACIJA - STROJARSKI RADOVI
5.1. | DEMONTAŽNI I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | kn
5.2. | MONTAŽA INSTALACIJE CENTRALNOG GRIJANJA |  |  |  |  | kn
| STROJARSKI RADOVI |  |  |  |  | kn
Projektant:
Vlado Pihir, dipl.ing.str.
5.1. | DEMONTAŽNI I PRIPREMNI RADOVI | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA - STROJARSKI RADOVI
#REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
5.1. | DEMONTAŽNI I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
| STROJARSKI RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
Dežanovac, lipanj 2008

## SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA :
A. GRAĐEVINSKI RADOVI
B. OBRTNIČKI RADOVI
C. VODOVOD, KANALIZACIJA i SANITARNA OPREMA
D. ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
E. STROJARSKE INSTALACIJE
UKUPNO :
+ 25% PDV
SVEUKUPNO :
( slovima: )
kuna
Glavni projektant:
Dragica Knežević, dipl, ing, arh.
Daruvar, siječanj 2017. god.